Opis techniczny	- 2 -

Przedmiot opracowania	- 2 -

Podstawa opracowania	- 2 -

Zakres opracowania	- 2 -

Materiały wykorzystane przy projektowaniu	- 2 -

Pomieszczenie na kocioł.	- 2 -

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło obiektu	- 2 -

Obliczeniowa moc cieplna projektowanej kotłowni	- 2 -

Jednostka kotłowa	- 2 -

Regulacja pracy kotła	- 2 -

Technologia kotłowni	- 3 -

Paliwo	- 3 -

Instalacja gazowa	- 3 -

Odprowadzenie spalin	- 3 -

Wentylacja pomieszczenia na kocioł	- 3 -

SPIS RYSUNKÓW

Rys. nr KOT/1   	– Rzut pomieszczenia na kocioł

Rys. nr KOT/2 	– Schemat oprzyrządowania kotła

# Opis techniczny

do projektu wykonawczego pomieszczenia na kocioł gazowy dla konserwacji, rewaloryzacji i modernizacji zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie – Oficyna zachodnia.

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pomieszczenia na kocioł gazowy niskoparametrowy dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

## Podstawa opracowania

Za podstawę do niniejszego opracowania posłużyły:

- Projekt architektoniczno-budowlany budynku

- Uzgodnienia branżowe;

- Obowiązujące normy i przepisy.

## Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy pomieszczenia na kocioł gazowy zlokalizowany w przyziemiu budynku.

## Materiały wykorzystane przy projektowaniu

- Dz.U RP nr 75 z dn. 15.06.2002 r. z wprowadzonymi zmianami

- Polskie Normy i Przepisy przywołane przez w/w Dz.U.

- Katalogi techniczne i karty katalogowe producentów materiałów i urządzeń.

## Pomieszczenie na kocioł.

Źródłem ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej  pomieszczeń oficyny wschodniej pałacu będzie gazowy kocioł kondensacyjny umieszczony w części przyziemia budynku.

Wysokość pomieszczenia na kocioł Hkot = 3,0 m

### Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło obiektu

Zgodnie z obliczeniami zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynku, przygotowania c.w.u. i rezerwy na cele wentylacji mechanicznej całkowite zapotrzebowanie na moc cieplną obiektu wynosi:

- Qco = 18,0 kW

- Qcwu = 27,0 kW

### Obliczeniowa moc cieplna projektowanej kotłowni

Ze względu na pracę kotłowni na potrzeby wspólne do ogrzania budynku i przygotowania c.w.u. wymaganą moc cieplną kotłowni określa się przy założeniu występowania  priorytetu ciepłej wody.

Wymagana moc cieplna projektowanej kotłowni wynosi:

Qkot = Qcwu + Qco = 45,0 kW

## Jednostka kotłowa

Na potrzeby cieplne dobrano kocioł stojący z zasobnikiem ciepłej wody w kotle o łącznej maksymalnej mocy 45 kW.

### Regulacja pracy kotła

Elementem sterowniczym jest wbudowany systemowo regulator zapewniający pracę w oparciu o regulację pogodową i priorytet ciepłej wody użytkowej. Proponowana regulacja gwarantuje minimalizację zużycia paliwa z uwagi na ścisłe dostosowanie jej produkcji energii cieplnej do potrzeb. Stanowi to również istotny czynnik w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

## Technologia kotłowni

Kocioł przewidziany jest jako wodny niskich parametrów tz/tp = 70/50°C, systemu zamkniętego z automatyczną regulacją parametrów temperaturowych czynników wychodzących. Jako czynnik opałowy przewidziano gaz ziemny z grupy E zgodnie z  PN-C-04750 z gazociągu ulicznego. Podgrzany w kotle czynnik grzejny kierowany jest do obiegów c.o. i c.w.u. Obieg c.o. wyposażony jest w pompę obiegową oraz mieszacz trójdrogowy z siłownikiem. Obieg c.w.u. w kotle. Woda zimna z wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku będzie doprowadzona do:

- zasobnika c.w.u. w kotle

- uzupełniania wody grzewczej co.

Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia, jak i temperatury, wykonać zgodnie z wymogami PN-B-02414:1999 i przepisami UDT-UC-90 KW/04:

- membranowym zaworem bezpieczeństwa usytuowanym na wyjściu z  kotła (zasilaniu instalacji) i dopływie wody zimnej  – wg obliczeń i listy części

- naczyniem przeponowym zamkniętym podłączonym rurą wzbiorczą do  przewodu powrotnego instalacji (powrót do kotła),

Instalację służącą do napełniania i uzupełniania wody w zładzie wykonać napełnianą w sposób bezpośredni o średnicy dn 15mm ze stacji uzdatniania wody. Instalację wyposażyć w:

- manometr,

- zawór odcinający – zawór odcinający kulowy, gwintowany, DN15,

Podłączenie do instalacji wodociągowej bezpośrednio z rozdzielacza powrotnego. Armatura łączona kołnierzowo lub gwintowo.

## Paliwo

Do opalania kotła stosowany będzie, zgodnie z warunkami dostawy gazu, gaz ziemny  z grupy E zgodnie z  PN-C-04750 wartość opałową gazu: W50 = 35 MJ/m3 = 9,72 kW/m3

## Instalacja gazowa

W celu doprowadzenia gazu do kotła grzewczego, należy wykonać przyłącze gazowe w oparciu o osobne opracowanie przyłącza gazowego. Zakres wartości ciśnienia gazu w zewnętrznej skrzynce gazowej na ścianie budynku zapewniający poprawną pracę kotła powinien wynosić 1,8¸2,5 kPa (18¸25 mbar).

## Odprowadzenie spalin

Projektowany komin zostanie wykonany ze stali kwasoodpornej o średnicy 150mm. Dobrano dla kotła kanał spalinowo-powietrzny współosiowy F80/125.

## Wentylacja pomieszczenia na kocioł

Pomieszczenie kotła jest wyposażone w układ wentylacji grawitacyjnej wywiewnej.

II. OBLICZENIA DLA KOTŁA

1.Dobór kotłów.
Parametry cieplne kotłowni: zasilanie 70°C; powrót 50°C
1.1. Zapotrzebowanie ciepła na cele przygotowania c.o.
Qco =18,0 kW
1.2. Zapotrzebowanie ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej
Qsrhcw =27,0 kW
1.4. Dobór urządzeń do przygotowania c.w.u.
Potrzebną ilość ciepłej wody o przepływie 820 dm3/h zapewni zestaw do podgrzewu c.w.u. składający się z podgrzewacza wymiennikowego V= 100 dm3 który umożliwi przygotowanie wody w tej ilości o temperaturze 60ºC.
1.5. Dobór zestawu kotłów 
Wymagana moc cieplna projektowanej kotłowni wynosi: 
Qkot = Qco + Qcwu = 18,0 + 27,0 = 45,0 kW 
Przyjęto kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 45 kW.

2. Obliczenie ilości gazu.
Maksymalna ilość godzinowa. 
Godzinowe maksymalne zużycie gazu przez kotłownię wynosi: 
Bhmax = 3,6 • Qkot/Wg • μ    (m3/h)
gdzie: 
Qkot - zapotrzebowanie na moc grzewczą w kW; 
Wg - wartość opałowa gazu w MJ/m3; 
μ - sprawność kotła w procentach (dla kondensacyjnych przyjęto 103%); 
Qkot = 45 kW 
Wg = 35 MJ/m3 
μ = 103% 
Bhmax = 4,5 m3/h

3. Obliczenie i dobór zabezpieczeń instalacji 
3.1. Naczynia wzbiorcze dla układu c.o. (wg PN-99/B-02414). 
3.1.1. Pojemność użytkowa. 
3.1.1.1. Układ c.o. 
Vuco = Vco • ρ1 • Δv (dm3) 
Vco - pojemność instalacji ogrzewania wodnego dla grzejników (m3) 
ρ1 - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1=10°C - 999,7 kg/m3 
Δv - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury t1 do obliczeniowej 
temperatury zasilania tz. - Δv = 0,0224 dm3/kg 
tz - obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej układu dla grzejników na zasilaniu ° C 
Vco = Vrur + Vgrzej (m3 /z )  obliczeń projektowych/ 
Vco = 0,08 + 0,31 = 0,39 m3 
Vuco = 0,33 • 999.7 • 0,0224 = 8,73 dm3 
3.1.2. Pojemność całkowita 
3.1.2.1. Układ c.o. 
Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego wynosi: 
Vnco = Vuco • (pmax + 1)/(pmax - pco) (dm3) 
 (maksymalne obliczeniowe ciśnienie w pmax = 3,00 bar  naczyniu) 
 (ciśnienie wstępne w naczyniu pco = pst +0,2 = 1,30 + 0,2 bar  wzbiorczym przeponowym) 
pst - ciśnienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego, na poziomie króćca przyłącznego rury wzbiorczej do , przy temperaturze wody instalacyjnej t1 = 10° C w barach) 
Vnco = 23,27 dm3 
Dobór naczynia wzbiorczego. 
Dobiera się przeponowe naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego o pojemności 25 dm3 i średnicy 280 mm, PN6, dn=20mm. Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej: pco = 1,5 bar. 
Przyjęto średnicę rury wzbiorczej d = 20 mm;

3.1.4. Dobór naczynia przeponowego, jako zabezpieczenia zasobnika c.w.u. 
W celu przyjęcia nadmiaru wody powstającego podczas podgrzewu w wymiennikach pojemnościowych projektuje się zastosowanie przeponowego naczynia wzbiorczego. 
Pojemność wodna baterii podgrzewaczy: Vpodcwu = 100 dm3. 
Temperatura wody zimnej: 10° C, ciepłej 60° C. 
Procentowa rozszerzalność wody: n = 1,67% 
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: potw = 0,6 MPa = 6 bar. 
Ciśnienie w instalacji wody zimnej: pzw = 2,5 bar. 
Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym: pwst = pzw - 0,2 = 2,3 bar. 
Ciśnienie końcowe: pkoncowe = potw - 20% potw = 4,8 bar. 
Przyrost objętości wody podczas ogrzewania: 
Ve = Vcwu • n/100 = 100 • 1,67/100 = 1,7 dm3 
Pojemność znamionowa naczynia wzbiorczego: 
Vn = Ve/{(pkoncowe - pwst)/(pkoncowe + 1) - 1 + (pwst + 1)/(pzw + 1)}; 
Vn = 4,5 dm3 
Przyjęto przeponowe naczynie zamknięte do wody pitnej o pojemności 8 dm3 i średnicy 206 mm, PN10, dn=20mm. 
3.1.5. Dobór zaworów bezpieczeństwa. 
3.1.5.1. Zawór bezpieczeństwa dla kotła dla c.o. (wg WUDT-UC-KW/04:10.2003). 
Dane wyjściowe: 
- Największa trwała moc cieplna kotła N = 45,0 kW 
- Ciśnienie zrzutowe p1 = 3,0 bar 
- Ciepło parowania przy ciśnieniu p1 = 3,0 bar wynosi: r= 2130 kJ/kg 
Wymagana przepustowość zaworu: 
m = 3600 (Qkotmax/2130) (kg/h) 
gdzie Qkotmax - moc kotła w kW 
m = 3600 • (45,0/2130) = 76,1 kg/h 
Powierzchnia przekroju kanału dopływowego: 
A = π •d2/4 
A = π • 122/4 = 113 mm2 
Sprawdzenie przepustowości zaworu: 
m = 10 • K1 • K2 • α • A • (p1+0,1) (kg/h) ) 
gdzie: 
K1 - współczynnik poprawkowy równy 0,52; 
K2 - współczynnik dla pary wodnej równy 1; 
α - współczynnik wypływu dla par i gazów 
m = 98,8 kg/h > 76,1 kg/h 
Dobór zaworu: 
Dobiera się zawór bezpieczeństwa dn15 mm o średnicy kanału dolotowego do=12 mm, ciśnieniu otwarcia p = 3 bar; α = 0,38. Zawór umieścić na wyjściu wody z kotła. 
3.1.5.2. Zawór bezpieczeństwa dla wymiennika c.w.u. (wg WUDT-UC-KW/04:10.2003). 
Kocioł posiada wbudowany zawór bezpieczeństwa dla c.w.u.

4. Wentylacja kotłowni 
Wentylacja posiada kocioł czerpiący powietrze do spalania z zewnątrz budynku ( z zamkniętą komorą spalania) 
W związku z tym przyjęto przekrój kanału wywiewnego jak dla wentylacji ogólnej (15x15 cm). Wentylacja nawiewna minimalna dla zapewnienia przewietrzania pomieszczenia - otwór o przekroju jak wywiewny.

5. Dobór zaworu regulacyjnego. 
Zawór mieszający obiegu c.o. 
Moc cieplna obiegu centralnego ogrzewania: Qco = 18,00 kW 
Przepływ: Gco = 0,8 m3/h 
Zakładany spadek ciśnienia w obiegu równoległym regulowanym (obieg kotła i rozdzielacze): 
ΔpZM = 2,0 msw = 0,20 bar. 
Wymagane Kv zaworu regulacyjnego: KvZM-CO = Gco/√ΔpZM (m3/h) 
Wymagane Kv zaworu regulacyjnego: KvZM-CO = 0,8/0,447 = 1,74  m3/h 
Dobrano zawór regulacyjny trójdrogowy dn15, Kv=2,5 m3/h z siłownikiem. Wyliczony spadek ciśnienia w obiegu równoległym regulowanym wynosi: 0,97 msw.

6. Dobór pomp obiegowych. 
Dobór pompy obiegu c.o. 
Dobór pompy obiegowej dokonano na podstawie parametrów obliczeniowych: 
Gpco = 0,8 m3/h 
Δpco = 1,5 msw. 
Hpco = 1,5 + 0,97 = 2,47 msw 
Dobrano pompę obiegową elektroniczną PN16  Nmax = 0,28 kW;  V=240V. Maksymalna wysokość podnoszenia pompy: Hpco = 7,00 msw. 
Dobór pompy cyrkulacyjnej. 
Dobór pompy cyrkulacyjnej dokonano na podstawie parametrów obliczeniowych: 
Gpcyrk = 0,1 m3/h 
Hpcyrk = 3,0 msw. Dla wymuszenia obiegu cyrkulacyjnego przyjęto pompę  o parametrach:
- wydajność Q = 0,1 m3/h, wysokość podnoszenia Hmax = 5.0 msw.
- moc N = 3-34 W; V = 230V; t = 0-110°C
Dobór pompy obiegu kotły-sprzęgło hydrauliczne. 
Dobór pompy obiegowej dokonano na podstawie parametrów obliczeniowych: 
Gpkot = 1,6 m3/h 
Hpkot = 3 msw 
Dobrano pompę obiegową elektroniczną Nmax = 0,28 kW; V=240V.  Maksymalna wysokość podnoszenia pompy: Hpco = 7,00 msw. 

7. Dobór sprzęgła hydraulicznego.
Przepływ w obiegu grzewczym wynosi: 1,5 m3/h. Dobrano sprzęgło hydrauliczne Dn25 mm na przepływ maksymalny 3,5 m3/h.

8. Dobór średnic przewodów w kotłowni.

| - Obieg c.o. : | Vco = 0,80 m3/h; |  | Dn = 25 mm; |  | V = 0,35 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - Obieg kotły - rozdzielacze: | Vkotła+Qsrhcw = 1,5 m3/h; |  | Dn = 25 mm; |  | V = 0,73 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - Przewód gazowy : | Bhmax = 4,5 m3/h; |  | Dn = 25 mm; |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WYKAZ URZĄDZEŃ I ARMATURY

| L.p. |  | Nazwa części lub urządzenia | Ilość |  | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Kocioł gazowy kondensacyjny Q=45 kW z wbudowanym wymiennikiem ciepła. | 1 |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | Ciśnieniowe naczynie zamknięte o pojemności 25 dm3 i średnicy 280 mm, PN6, dn=20mm dla układu c.o. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | Ciśnieniowe naczynie zamknięte o pojemności 8 dm3 i średnicy 280 mm, PN6, dn=20mm dla układu c.w.u. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | Elektroniczna pompa obiegowa PN16 Nmax = 0,28 kW; V=240V Q=0,6m3/h H=7msw dla układu c.o. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | Elektroniczna pompa obiegowa PN16 Nmax = 0,28 kW; V=240V Q=1,6m3/h H=7msw dla obiegu kotły – sprzęgło hydrauliczne | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | Pompa cyrkulacyjna o parametrach: wydajność Q = 0,1 m3/h wysokość podnoszenia Hmax = 5.0 msw. moc N = 3÷34 W; V = 230V; t = 0÷110°C | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | Zawór trójdrogowy dla co dn15, Kv=2,5 m3/h z siłownikiem. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | Sprzęgło hydrauliczne Dn25 mm na przepływ maksymalny 3,5 m3/h | 1 |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | Filtr siatkowy skośny mufowy dn 15 mm; PN16 o gęstości 100÷250 oczek/cm2 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | Filtr siatkowy skośny mufowy dn 25 mm; PN16 o gęstości 100÷250 oczek/cm2 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | Zawór bezpieczeństwa sprężynowo-membranowy dn15 mm o średnicy kanału dolotowego do=12 mm, ciśnieniu otwarcia p = 3 bar; α = 0,38 dla układu co | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | Manometr zwykły centryczny M-160-R/0÷1,0/1,6 z kurkiem trójdrożnym | 4 |  | II-11/80 SWW |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | Termometr słupkowy typ T-100 R/0÷100 °C w oprawie metalowej | 3 |  | II-11/80 SWW |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | Zawór antyskażeniowy dn 15 mm typu EA dla uzupełniania wody w zładzie | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | Zawór zwrotny mufowy dn 15 mm | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | Zawór zwrotny mufowy dn 25 mm | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Zawór zwrotny mufowy dn 32 mm | 2 |  |  |

| 18 | Zawór odcinający kulowy, mufowy dn 15 mm; PN6 T = 100 °C | 6 |  | Typowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | Zawór odcinający kulowy, mufowy dn25 mm; PN6 T = 100 °C | 7 |  | Typowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Zawór odcinający kulowy, mufowy dn32 mm; PN6 T = 100 °C | 5 |  | Typowy |

| 21 | Termostatyczny zawór mieszający ciepłej wody użytkowej DN25 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |