OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego nagrzewnic wentylacyjnych dla konserwacji, rewaloryzacji i modernizacji zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie – budynek nowoprojektowany z salą konferencyjno-bankietową z łącznikiem i wozownią.

1. INFORMACJE OGÓLNE.

1.1. Podstawa opracowania

-  zlecenie Inwestora

- podkład architektoniczno-budowlany

-  obowiązujące normy i przepisy

1.2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego nagrzewnic w zakresie przeprowadzanych zmian w budynku istniejącym.

2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Straty ciepła ocieplanego budynku wyliczono na podstawie następujących norm:

PN-EN ISO 6946 	- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.

Metoda Obliczania

PN-EN ISO 10211 	- Mostki cieplne w budynkach – Strumienie ciepła i   temperatury

powierzchni – Obliczenia szczegółowe

PN-EN ISO 12831 	- Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania

projektowego obciążenia cieplnego

oraz warunkami technicznymi określonymi w DZ.U.RP nr 75 z dn. 15.06.2002 r. z aktualnymi zmianami.

System ogrzewania.

Zaprojektowano system dwururowy, wodny, pompowy z rozdziałem dolnym.

Zasilanie instalacji.

Instalacja c.o.  i ciepła technologicznego zasilana jest z projektowanej kotłowni na pietrze projektowanego budynku.

Czynnik grzewczy.

Czynnikiem grzewczym dla obiektu jest woda o temperaturze obliczeniowej 70/50 ºC

Rozprowadzenie przewodów.

Instalacja rozprowadzająca ciepło do grzejników pod posadzką w kanale przyziemia i wzdłuż posadzki przy oknach oraz pod stropem piętra jak pokazano w części rysunkowej.

Rozwiązania materiałowe.

Instalację wykonać z przewodów z ocynkowanej stali węglowej z czarnymi o-ringami z EPDM, łączonych poprzez złączki zaciskowe jak pokazano na rzucie. Kompensacje przewodów za pomocą kompensacji naturalnej. Grzejniki stalowe kolumnowe członowe, stalowe płytowe i kanałowe wentylatorowe wg opisu w legendzie na rzutach. Przy grzejnikach przewidzieć należy termoregulacyjne zawory grzejnikowe proste dn 15 mm z wstępną regulacją z głowicą standart. Przy grzejnikach kanałowych przewidzieć należy sterowanie wentylatorami grzejnikowymi poprzez zawory termostatyczne i siłowniki. Sterowanie ręczne – termostat z 3 stopniowym przełącznikiem obrotów (po 1 szt. na 4 i 7 grzejników) i transformatorem podtynkowym.

Przy nagrzewnicach pompy i zawory trójdrogowe według rozwinięcia instalacji.

Izolacja przewodów

Wszystkie przewody rozprowadzające c.o. izolować otuliną z wysokiej jakości polietylenu o zamkniętej strukturze komórkowej grubości wewnętrznej średnicy przewodu.

Przejścia przewodów przez ściany i stropy

Przejścia wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych o większej średnicy i wypełnić pianką poliuretanową.

Regulacja instalacji.

W projekcie przyjąć należy regulację zładu grzejników przy pomocy nastaw zaworów termoregulacyjnych. Po zmontowaniu przewodów, armatury i grzejników przeprowadzić należy próbę ciśnieniową na zimno. Ciśnienie próbne 0,30 MPa (Tabl.11-3 tom II Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru).

Po pozytywnym zakończeniu próby na zimno, dokonać płukania zładu i regulacji poprzez ustawienie nastaw na regulatorach grzejnikowych. Próbę na gorąco wykonać pod ciśnieniem roboczym czynnika grzejnego.

Odwodnienie poziomych odcinków przewodów przez zawór spustowy w pomieszczeniu kotłowni.

3. Warunki BHP.

Warunki BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

4. Uwagi końcowe.

Całość robót wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi określonymi w DZ.U.RP nr 75 z dn. 15.06.2002 r. i normami technicznymi przez nie przywołane.

Wszystkie zamienne rozwiązania powinny być wykonane zgodnie ze sztuką, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującym prawem i normami. Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia oraz być oznakowane znakiem CE.