Opis techniczny	- 2 -

Przedmiot opracowania	- 2 -

Podstawa opracowania	- 2 -

Zakres opracowania	- 2 -

Materiały wykorzystane przy projektowaniu	- 2 -

Pomieszczenie kotłowni	- 2 -

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło obiektu	- 2 -

Obliczeniowa moc cieplna projektowanej kotłowni	- 2 -

Jednostka kotłowa	- 3 -

Regulacja pracy kotła	- 3 -

Technologia kotłowni	- 3 -

Paliwo	- 3 -

Instalacja gazowa	- 3 -

Odprowadzenie spalin	- 4 -

Wentylacja kotłowni	- 4 -

Ochrona przeciwpożarowa i wytyczne bhp	- 4 -

Wytyczne wykonania	- 4 -

Rurociągi	- 4 -

Odpowietrzenia	- 4 -

Montaż instalacji.	- 4 -

Próby hydrauliczne.	- 4 -

Izolacja	- 4 -

SPIS RYSUNKÓW

Rys. nr KOT/1   	– Rzut pomieszczenia kotłowni

Rys. nr KOT/2 	– Schemat kotłowni

# Opis techniczny

do projektu wykonawczego technologii kotłowni gazowej dla konserwacji, rewaloryzacji i modernizacji zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie – budynek nowoprojektowany z salą konferencyjno-bankietową z łącznikiem i wozownią.

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kotłowni gazowej niskoparametrowej dla centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej.

## Podstawa opracowania

Za podstawę do niniejszego opracowania posłużyły:

- Projekt architektoniczno-budowlany budynku

- Uzgodnienia branżowe;

- Obowiązujące normy i przepisy.

## Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy kotłowni gazowej zlokalizowanej na piętrze w nowoprojektowanej części budynku.

## Materiały wykorzystane przy projektowaniu

- Dz.U RP nr 75 z dn. 15.06.2002 r. z wprowadzonymi zmianami

- Polskie Normy i Przepisy przywołane przez w/w Dz.U.

- Katalogi techniczne i karty katalogowe producentów materiałów i urządzeń.

## Pomieszczenie kotłowni

Źródłem ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i przewidywanej wentylacji mechanicznej pomieszczeń kompleksu będzie gazowa kotłownia kondensacyjna umieszczona na piętrze projektowanego budynku. Przewiduje się zastosowanie gazowego kondensacyjnego kotła grzewczego z zamkniętą komorą spalania i palnikiem wentylatorowym.

Wysokość pomieszczenia kotłowni Hkot = 3,0 m

- Otwory okienne.

Według wytycznych dla kotłowni opalanych gazem o mocy powyżej 60 kW, powierzchnia okien powinna być nie mniejsza niż 1/15 w stosunku do powierzchni podłogi.

- Otwory drzwiowe.

Pomieszczenie kotłowni powinno mieć drzwi zewnętrzne otwierane zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej (otwierane na zewnątrz). Drzwi wejściowe stalowe, typu LF EI30 1000x2 z zamkiem antypanicznym, gałkoklamką i samozamykaczem sprężynowym.

### Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło obiektu

Zgodnie z obliczeniami zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynku, przygotowania c.w.u. i na cele wentylacji mechanicznej całkowite zapotrzebowanie na moc cieplną obiektu wynosi:

- Qco = 39,0 kW

- Qsrcwu = 8,0 kW

- Qwent = 38,0 kW

### Obliczeniowa moc cieplna projektowanej kotłowni

Ze względu na pracę kotłowni na potrzeby wspólne do ogrzania budynku i przygotowania c.w.u. wymaganą moc cieplną kotłowni określa się przy założeniu występowania  priorytetu ciepłej wody.

Wymagana moc cieplna projektowanej kotłowni wynosi:

Qkot = Qsrcwu + Qco + Qwent = 85,0 kW

## Jednostka kotłowa

Na potrzeby cieplne dobrano kocioł o łącznej maksymalnej mocy 85 kW. Kocioł stojący z zasobnikiem ciepłej wody w kotle.

### Regulacja pracy kotła

Elementem sterowniczym jest wbudowany systemowo regulator zapewniający pracę w oparciu o regulację pogodową i priorytet ciepłej wody użytkowej. Proponowana regulacja gwarantuje minimalizację zużycia paliwa z uwagi na ścisłe dostosowanie jej produkcji energii cieplnej do potrzeb. Stanowi to również istotny czynnik w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

## Technologia kotłowni

Kotłownia przewidziana jest jako wodna niskich parametrów tz/tp = 70/50°C, systemu zamkniętego z automatyczną regulacją parametrów temperaturowych czynników wychodzących. Jako czynnik opałowy przewidziano gaz ziemny z grupy E zgodnie z  PN-C-04750 z gazociągu ulicznego. Podgrzany w kotle czynnik grzejny kierowany jest do obiegów c.o. i c.w.u. i wentylacji. Obieg c.o. wyposażony jest w pompę obiegową oraz mieszacz trójdrogowy z siłownikiem. Obieg c.w.u. w kotle. Woda zimna z wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku będzie doprowadzona do:

- zasobnika c.w.u. w kotle

- instalacji uzupełniającej.

Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia, jak i temperatury, wykonać zgodnie z wymogami PN-B-02414:1999 i przepisami UDT-UC-90 KW/04:

- membranowym zaworem bezpieczeństwa usytuowanym na wyjściu z kotła (zasilaniu instalacji) i dopływie wody zimnej  – wg obliczeń i listy części

- naczyniem przeponowym zamkniętym Reflex podłączonym rurą wzbiorczą do  przewodu powrotnego instalacji (powrót do kotła),

Instalację służącą do napełniania i uzupełniania wody w zładzie wykonać napełnianą w sposób bezpośredni o średnicy dn 15mm ze stacji uzdatniania wody. Instalację wyposażyć w:

- manometr,

- zawór odcinający – zawór odcinający kulowy, gwintowany, DN15,

Podłączenie do instalacji wodociągowej bezpośrednio z rozdzielacza powrotnego. Armatura łączona kołnierzowo lub gwintowo.

## Paliwo

Do opalania kotła stosowany będzie, zgodnie z warunkami dostawy gazu, gaz ziemny  z grupy E zgodnie z  PN-C-04750 wartość opałową gazu: W50 = 35 MJ/m3 = 9,72 kW/m3

## Instalacja gazowa

W celu doprowadzenia gazu do kotła grzewczego, należy wykonać przyłącze gazowe w oparciu o osobne opracowanie przyłącza gazowego. Zakres wartości ciśnienia gazu w zewnętrznej skrzynce gazowej na ścianie budynku zapewniający poprawną pracę kotła powinien wynosić 1,8¸2,5 kPa (18¸25 mbar).

Zaprojektowano aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej kotłowni, który obejmuje szybko zamykający zawór klapowy, detektor gazu, centralę sterującą, sterownik zaworu oraz sygnalizator optyczny umieszczony na  zewnętrznej ścianie budynku. Całość pozwala na odpowiednie ustawienie bezpiecznej granicy stężenia gazu w kotłowni. Przekroczenie dopuszczalnej granicy stężenia powoduje natychmiastowe zadziałanie czujnika gazu poprzez sygnalizację optyczną z jednoczesnym przesłaniem impulsu do głowicy, która automatycznie, samoczynnie odcina dopływ gazu. Głowica samozamykająca nie wymaga zasilania w stanie normalnym pracy. Jest zamykana krótkim impulsem elektrycznym o napięciu 12 V i znikomej energii. Sygnalizator optyczny powinien być umieszczony na  zewnętrznej ścianie budynku wraz z tabliczką z numerem telefonu serwisu. Detektor gazu powinien być umieszczony pod stropem kotłowni, bezpośrednio nad kotłem. Otwieranie głowicy tylko ręcznie powoduje świadomą interwencję osób nadzoru instalacji.

## Odprowadzenie spalin

Zastosowanie kotła gazowego wytwarzającego spaliny o niskiej temperaturze wymaga użycia komina wykonanego z odpowiedniego materiału. Dobrano dla kotła kanał spalinowy koncentryczny ze stali kwasoodpornej F100/150.

## Wentylacja kotłowni

Pomieszczenie kotłowni jest wyposażone w układ wentylacji grawitacyjnej wywiewnej.

## Ochrona przeciwpożarowa i wytyczne bhp

W sprawie ochrony p.poż. mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  Dziennik Ustaw 109 p. 719 z 2010 r. Projektowana instalacja jest bezpieczna i przy prawidłowej eksploatacji nie stwarza zagrożenia dla otoczenia. Przejścia  wszystkich instalacji przez przegrody oddzieleń pożarowych, (pomieszczenie kotłowni), należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody i prowadzić poprzez osłony pożarowe - dla średnic powyżej DN 50, natomiast dla średnic mniejszych i równych DN 50 przejścia można uszczelnić masą pęczniejącą. Kotłownię winna obsługiwać załoga przeszkolona zarówno ze znajomości działania poszczególnych instalacji jak i w zakresie bhp.

Minimalne zaopatrzenie w sprzęt gaśniczy wynosi:

- koc gaśniczy

- gaśnica śniegowa 12 kg lub innego typu o równorzędnym działaniu gaśniczym.

Gaśnice umieścić w miejscu łatwo dostępnym na ścianie przy wejściu do pomieszczenia na kocioł. Projektowana instalacja jest bezpieczna i przy prawidłowej eksploatacji nie stwarza zagrożenia dla otoczenia.

## Wytyczne wykonania

### Rurociągi

Przewody instalacji grzewczych do rozdzielaczy wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Poziome przewody w kotłowni prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku przeciwnym do punktu odpowietrzenia.

### Odpowietrzenia

W najwyższych punktach należy instalację odpowietrzyć.

### Montaż instalacji.

Montaż instalacji wykonać zgodnie z rysunkami technicznymi oraz ze schematem technologicznym. Po zmontowaniu instalację należy kilkakrotnie przepłukać. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane w stalowych tulejach ochronnych.

### Próby hydrauliczne.

Instalację przed malowaniem i położeniem izolacji należy poddać próbie szczelności i ciśnienia na zimno i gorąco. Podczas próby ciśnieniowej należy odciąć przeponowe naczynie wzbiorcze. Badania szczelności należy przeprowadzić przez napełnienie instalacji wodą zimną i podniesienie ciśnienia do wartości 1,5 roboczego tj. 0,6 MPa. Próba na gorąco pod ciśnieniem roboczym 0,4 Mpa. Ciśnienie próbne należy utrzymać co najmniej przez 30 minut, dokonując oględzin wszystkich połączeń.

### Izolacja

Po zakończeniu robót montażowych i prób hydraulicznych rurociągi i rozdzielacze należy zaizolować zgodnie z Dz.U. nr 75 z wprowadzonymi zmianami. Jako materiał izolacyjny przewodów, proponuje się zastosowanie pianki polietylenowej. Rozdzielacz i grupy pompowe zaizolować fabrycznymi blokami izolującymi dopasowanymi do tych elementów. Na płaszczach izolacji należy wprowadzić właściwe oznaczenia przepływowe.

II. OBLICZENIA KOTŁOWNI

1.Dobór kotłów.
Parametry cieplne kotłowni: zasilanie 70°C; powrót 50°C
1.1. Zapotrzebowanie ciepła na cele przygotowania c.o.
Qco =39,0 kW
1.2. Zapotrzebowanie ciepła na cele przygotowania ciepła wentylacji.
Qwent =8,0 kW
1.3. Zapotrzebowanie ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej
Qsrhcw =38,0 kW
1.4. Dobór urządzeń do przygotowania c.w.u.
Potrzebną ilość ciepłej wody o przepływie 1520 dm3/h zapewni zestaw do podgrzewu c.w.u. składający się z podgrzewacza wymiennikowego V= 300 dm3 który umożliwi przygotowanie wody w tej ilości o temperaturze 60ºC.
1.5. Dobór kotła 
Wymagana moc cieplna projektowanej kotłowni wynosi: 
Qkot = Qco + Qwent + Qsrhcwu = 39,0 + 8,0 + 38 = 85,0 kW 
Przyjęto kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 85 kW.

2. Obliczenie ilości gazu.
2.1. Maksymalna ilość godzinowa. 
Godzinowe maksymalne zużycie gazu przez kotłownię wynosi: 
Bhmax = 3,6 • Qkot/Wg • μ    (m3/h)
gdzie: 
Qkot - zapotrzebowanie na moc grzewczą w kW; 
Wg - wartość opałowa gazu w MJ/m3; 
μ - sprawność kotła w procentach (dla kondensacyjnych przyjęto 103%); 
Qkot = 85 kW 
Wg = 35 MJ/m3 
μ = 103% 
Bhmax = 8,5 m3/h 
2.2. Średnia ilość roczna. 
Br = 3,6 • {(Qco • Ld • 24 •0,3/Wu • μ) + (Qw • Ld • 24 •0,3/Wu • μ) + (Qcwu • n • Ldni •0,3/Wu • μ)} m3/rok 
gdzie: 
Qco - ilość ciepła dla c.o. (kW); 
Qw - ilość ciepła dla potrzeb wentylacji mechanicznej (kW); 
Qcwu - ilość ciepła dla potrzeb ciepłej wody użytkowej (kW); 
n - średnia ilość godzin użytkowania cwu w ciągu dnia; 
Ldco - liczba dni sezonu grzewczego dla c.o. - 227 dni 
Ldw - liczba dni sezonu grzewczego dla wentylacji mechanicznej - 240 dni 
Ldcwu - liczba dni sezonu grzewczego dla c.w.u. - 365 dni; 
n - średnia ilość godzin użytkowania cwu w ciągu dnia - 8 h 
0,3 - mnożnik uwzględniający średnie zużycie paliwa; 
Wu - wartość opałowa gazu (MJ/kg); 
μ - sprawność kotłów; 
Br = 6 365 + 6 557 + 2 333 = 14 344 m3
3. Obliczenie i dobór zabezpieczeń instalacji 
3.1. Naczynia wzbiorcze dla układu c.o. i wentylacji mechanicznej (wg PN-99/B-02414). 
3.1.1. Pojemność użytkowa. 
3.1.1.1. Układ c.o. 
Vuco = Vco • ρ1 • Δv (dm3) 
Vco - pojemność instalacji ogrzewania wodnego dla grzejników (m3) 
ρ1 - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1=10°C - 999,7 kg/m3 
Δv - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury t1 do obliczeniowej 
temperatury zasilania tz. Δv 0,0224 dm3/kg 
tz - obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej układu dla grzejników na zasilaniu ° C 
Vco = Vrur + Vgrzej (m3 /z obliczeń projektowych/ )  
Vco = 0,10 + 0,50 = 0,60 m3 
Vuco = 0,60 • 999.7 • 0,0224 = 13,44 dm3

3.1.1.2. Układ wentylacji. 
Vuw = Vw • ρ1 • Δv (dm3) 
Vw - pojemność instalacji ogrzewania wodnego dla nagrzewnic (m3) 
ρ1 - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1=10°C - 999,7 kg/m3 
Δv - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury t1 do obliczeniowej 
temperatury zasilania tz. Δv 0,0224 dm3/kg 
tz - obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej układu dla nagrzewnic na zasilaniu ° C 
Vw = Vrur + Vnagrz (m3)  /z obliczeń projektowych/  
Vw = 0,08 + 0,10 = 0,18 m3 
Vuw = 0,18 • 999.7 • 0,0224 = 4,03 dm3 
3.1.2. Pojemność całkowita 
3.1.2.1. Układ c.o. 
Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego wynosi: 
Vnco = Vuco • (pmax + 1)/(pmax - pco) (dm3) 
pmax = 3,00 bar (maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu) 
 (ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym) pco = pst +0,2 = 1,00 + 0,2 bar  
pst - ciśnienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego, na poziomie króćca przyłącznego rury wzbiorczej do , przy temperaturze wody instalacyjnej t1 = 10° C w barach) 
Vnco = 29,86 dm3 
 3.1.2.2. Układ wentylacji. 
Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego wynosi: 
Vnw = Vuw • (pmax + 1)/(pmax - pw) (dm3) 
pmax = 3,00 bar (maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu) 
 (ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym) pw = pst +0,2 = 1,00 + 0,2 bar  
pst - ciśnienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego, na poziomie króćca przyłącznego rury wzbiorczej do , przy temperaturze wody instalacyjnej t1 = 10° C w barach) 
Vnw = 8,96 dm3

3.1.3. Dobór naczynia wzbiorczego. 
Dobiera się przeponowe naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego o pojemności 50 dm3 i średnicy 409 mm, PN6, dn=20mm. Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej: pco = 1,2 bar. 
Przyjęto średnicę rury wzbiorczej d = 20 mm; 
3.1.4. Dobór naczynia przeponowego, jako zabezpieczenia zasobnika c.w.u. 
W celu przyjęcia nadmiaru wody powstającego podczas podgrzewu w wymiennikach pojemnościowych projektuje się zastosowanie przeponowego naczynia wzbiorczego. 
Pojemność wodna baterii podgrzewaczy: Vpodcwu = 300 dm3. 
Temperatura wody zimnej: 10° C, ciepłej 60° C. 
Procentowa rozszerzalność wody: n = 1,67% 
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: potw = 0,6 MPa = 6 bar. 
Ciśnienie w instalacji wody zimnej: pzw = 2,5 bar. 
Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym: pwst = pzw - 0,2 = 2,3 bar. 
Ciśnienie końcowe: pkoncowe = potw - 20% potw = 4,8 bar. 
Przyrost objętości wody podczas ogrzewania: 
Ve = Vcwu • n/100 = 300 • 1,67/100 = 5,0 dm3 
Pojemność znamionowa naczynia wzbiorczego: 
Vn = Ve/{(pkoncowe - pwst)/(pkoncowe + 1) - 1 + (pwst + 1)/(pzw + 1)}; 
Vn = 13,4 dm3 
Przyjęto przeponowe naczynie zamknięte do wody pitnej o pojemności 18 dm3 i średnicy 280 mm, PN10, dn=20mm lub inne o tych samych partametrach.

3.1.5. Dobór zaworów bezpieczeństwa. 
3.1.5.1. Zawór bezpieczeństwa dla kotła dla c.o. (wg WUDT-UC-KW/04:10.2003). 
Dane wyjściowe: 
- Największa trwała moc cieplna kotła N = 85,0 kW 
- Ciśnienie zrzutowe p1 = 3,0 bar 
- Ciepło parowania przy ciśnieniu p1 = 3,0 bar wynosi: r= 2130 kJ/kg 
Wymagana przepustowość zaworu: 
m = 3600 (Qkotmax/2130) (kg/h) 
gdzie Qkotmax - moc kotła w kW 
m = 3600 • (85,0/2130) = 143,7 kg/h 
Powierzchnia przekroju kanału dopływowego: 
A = π •d2/4 
A = π • 142/4 = 154 mm2 
Sprawdzenie przepustowości zaworu: 
m = 10 • K1 • K2 • α • A • (p1+0,1) (kg/h) ) 
gdzie: 
K1 - współczynnik poprawkowy równy 0,52; 
K2 - współczynnik dla pary wodnej równy 1; 
α - współczynnik wypływu dla par i gazów 
m = 182,5 kg/h > 143,7 kg/h 
Dobór zaworu: 
Dobiera się zawór bezpieczeństwa dn20 mm o średnicy kanału dolotowego do=14 mm, ciśnieniu otwarcia p = 3 bar; α = 0,55. Zawór umieścić na wyjściu wody z kotła. 
3.1.5.2. Zawór bezpieczeństwa dla wymiennika c.w.u. (wg WUDT-UC-KW/04:10.2003). 
Kocioł posiada wbudowany zawór bezpieczeństwa dla c.w.u.

4. Wentylacja kotłowni 
Pomieszczenie posiada kocioł czerpiący powietrze do spalania z zewnątrz budynku ( z zamkniętą komorą spalania). W związku z tym przyjęto przekrój kanału wywiewnego jak dla wentylacji ogólnej (15x15 cm). Wentylacja nawiewna minimalna dla zapewnienia przewietrzania pomieszczenia - otwór o przekroju jak wywiewny.

5. Dobór zaworów regulacyjnych. 
Zawór mieszający obiegu c.o. 
Moc cieplna obiegu centralnego ogrzewania: Qco = 39,00 kW . Przepływ: Gco = 1,7 m3/h 
Zakładany spadek ciśnienia w obiegu równoległym regulowanym (obieg kotła i rozdzielacze): 
ΔpZM = 2,0 msw = 0,20 bar. 
Wymagane Kv zaworu regulacyjnego: KvZM-CO = Gco/√ΔpZM (m3/h) 
Wymagane Kv zaworu regulacyjnego: KvZM-CO = 1,69/0,447 = 3,77  m3/h 
Dobrano zawór regulacyjny trójdrogowy dn15, Kv=4,0 m3/h z siłownikiem. Wyliczony spadek ciśnienia w obiegu równoległym regulowanym wynosi: 1,78 msw.

6. Dobór pomp obiegowych. 
Dobór pompy obiegu c.o. 
Dobór pompy obiegowej dokonano na podstawie parametrów obliczeniowych: 
Gpco = 1,7 m3/h 
Δpco = 2,0 msw. 
Hpco = 2,0 + 1,78 = 3,78 msw 
Dobrano pompę obiegową elektroniczną PN16  Nmax = 0,28 kW;  V=240V. Maksymalna wysokość podnoszenia pompy: Hpco = 7,00 msw. 
Dobór pompy obiegu wentylacji. 
Dobór pompy obiegowej dokonano na podstawie parametrów obliczeniowych: 
Gpwent = 1,6 m3/h 
Δpwent = 2,0 msw. 
Hpwent = 2,0 + 1,69 = 3,69 msw 
Dobrano pompę obiegową elektroniczną PN16 Nmax = 0,28 kW; V=240V. Maksymalna wysokość podnoszenia pompy: Hpwent = 7,00 msw.

Dobór pompy cyrkulacyjnej. 
Dobór pompy cyrkulacyjnej dokonano na podstawie parametrów obliczeniowych: 
Gpcyrk = 0,1 m3/h 
Hpcyrk = 3,0 msw. Dla wymuszenia obiegu cyrkulacyjnego przyjęto pompę  o parametrach:
- wydajność Q = 0,1 m3/h, wysokość podnoszenia Hmax = 5.0 msw.
- moc N = 3-34 W; V = 230V; t = 0-110°C
Dobór pompy obiegu kotły-sprzęgło hydrauliczne. 
Dobór pompy obiegowej dokonano na podstawie parametrów obliczeniowych: 
Gpkot = 3,3 m3/h 
Hpkot = 3 msw 
Dobrano pompę obiegową elektroniczną Nmax = 0,28 kW; V=240V.  Maksymalna wysokość podnoszenia pompy: Hpco = 7,00 msw. 

7. Układ do napełniania i uzupełniania zładu.
Instalację służącą do napełniania i uzupełniania wody w zładzie wykonać jako bezpośrednio napełnianą ze stacji uzupełniania wody.

8. Dobór sprzęgła hydraulicznego.
Przepływ w obiegu grzewczym wynosi: 3,3 m3/h. Dobrano sprzęgło hydrauliczne Dn25 mm na przepływ maksymalny 3,5 m3/h.

9. Dobór średnic przewodów w kotłowni.

| - Obieg c.o. : | Vco = 1,70 m3/h; |  | Dn = 32 mm; |  | V = 0,59 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - Obieg wentylacji : | Vwent = 1,60 m3/h; |  | Dn = 32 mm; |  | V = 0,58 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - Obieg cwu : | Vcwu = 2,2 m3/h; |  | Dn = 32 mm; |  | V = 0,65 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - Obieg kotły - rozdzielacze: | Vkotła+Qsrhcw = 3,3 m3/h; |  | Dn = 40 mm; |  | V = 0,65 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - Przewód gazowy : | Bhmax = 8,5 m3/h; |  | Dn = 32 mm; |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WYKAZ URZĄDZEŃ I ARMATURY

| L.p. |  | Nazwa części lub urządzenia | Ilość |  | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Kocioł gazowy kondensacyjny Q=85 kW z wbudowanym wymiennikiem ciepła. | 1 |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | Ciśnieniowe naczynie zamknięte o pojemności 50 dm3 i średnicy 409 mm, PN6, dn=20mm dla układu c.o. i wentylacji | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | Ciśnieniowe naczynie zamknięte o pojemności 18 dm3 i średnicy 280 mm, PN6, dn=20mm typu dla układu c.w.u. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | Elektroniczna pompa obiegowa PN16 Nmax = 0,28 kW; V=240V Q=1,7m3/h H=7msw dla układu c.o. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | Elektroniczna pompa obiegowa PN16 Nmax = 0,28 kW; V=240V Q=1,6m3/h H=7msw dla układu wentylacji | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | Elektroniczna pompa obiegowa PN16 Nmax = 0,28 kW; V=240V Q=3,3m3/h H=7msw dla obiegu kotły – sprzęgło hydrauliczne | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | Pompa cyrkulacyjna o parametrach: wydajność Q = 0,1 m3/h wysokość podnoszenia Hmax = 5.0 msw. moc N = 3÷34 W; V = 230V; t = 0÷110°C | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | Zawór trójdrogowy dla co dn20, Kv=4,0 m3/h z siłownikiem. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | Urządzenie do uzupełniania stanu wody w kotle. | 1 |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Sprzęgło hydrauliczne Dn25 mm na przepływ maksymalny 3,5 m3/h | 1 |  | - |

| 11 | Filtr siatkowy skośny mufowy dn 15 mm; PN16 o gęstości 100÷250 oczek/cm2 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | Filtr siatkowy skośny mufowy dn 32 mm; PN16 o gęstości 100÷250 oczek/cm2 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | Filtr siatkowy skośny mufowy dn 40 mm; PN16 o gęstości 100÷250 oczek/cm2 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | Zawór bezpieczeństwa sprężynowo-membranowy dn20 mm o średnicy kanału dolotowego do=14 mm, ciśnieniu otwarcia p = 3 bar; α = 0,55 dla układu co i wentylacji | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | Manometr zwykły centryczny M-160-R/0÷1,0/1,6 z kurkiem trójdrożnym | 6 |  | II-11/80 SWW |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | Termometr słupkowy typ T-100 R/0÷100 °C w oprawie metalowej | 3 |  | II-11/80 SWW |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | Zawór antyskażeniowy dn 15 mm typu EA dla uzupełniania wody w zładzie | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | Zawór zwrotny mufowy dn 15 mm - cyrkulacja | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | Zawór zwrotny mufowy dn 32 mm | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | Zawór zwrotny mufowy dn 40 mm | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | Zawór odcinający kulowy, mufowy dn 15 mm; PN6 T = 100 °C | 6 |  | Typowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | Zawór odcinający kulowy, mufowy dn32 mm; PN6 T = 100 °C | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 | Zawór odcinający kulowy, mufowy dn 40 mm; PN6 T = 100 °C | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | Zawór odcinający klapowy do gazu dn 32 mm z centralą, sterownikiem zaworu, detektorem gazu i sygnalizatorem optycznym. | 1 kpl |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Termostatyczny zawór mieszający ciepłej wody użytkowej DN25 | 1 |  |  |
| 26 | Pompa zatapialna do studzienki schładzającej z wyłącznikiem pływakowym o parametrach: wydajność Q = 0÷2,5 m3/h; wysokość podnoszenia H = 15 msw; moc N = 0,50 kW; V = 230V;. | 1 |  |  |
| 27 | Rozdzielacz stalowy dn 80mm L=0,7m | 2 |  | - |